扬州威亨热电有限公司

常规闸阀、截止阀供应权公开招标公告

扬州威亨热电有限公司常规闸阀、截止阀供应权进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称及编号

扬州威亨热电有限公司常规闸阀、截止阀供应权

二、招标项目简介

扬州威亨热电有限公司2017年1月1日—2017年12月31日常规闸阀、截止阀供应权。具体项目如下：

- Z41H-25C  DN20—DN300       计13个规格。

- Z541-25C  DN350-DN400       计2个规格。

- Z61H-40C  DN20—DN300       计13个规格。

- Z561-40C   DN350-DN400       计2个规格。

- J41H-25C   DN20—DN300      计13个规格。

- J541H-25C  DN DN350-DN400   计2个规格。

- J61H-40C   DN20—DN300       计13个规格。

- J561H-40C   DN350-DN400      计2个规格。

三、技术指标：见附件一。

四、参加投标的供应商资质要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事阀门的销售相应的资格和能力。

3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

报名需提交材料：（报名提交原件备查，复印件装订成册）

- 法定代表人授权委托书或代理书，委托代理人身份证；

- 营业执照、税务登记证；

- 相关业绩

以上资料复印件必须全部加盖企业红色公章。

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

六、投标文件组成

1、公司营业执照复印件并加盖单位公章

2、阀门报价表（见附件二）

3、每次供货期及售后服务等其他需要说明的事项或资料

七、资格审查方法

资格审查方法：资格后审、合格制 。

八、报价说明：

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行单价竞标，该报价为中标的最终单位报价，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票和运费。

九、评标方法：

本次招标采用经评审的合理最低价中标；

十、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2016年12月19日9:30

投标文件接收截止时间：2016年12月22日14:30

开标时间初步定于：    2016年12月23日 15.00

投标文件接收地点：扬州市运河南路158号通运商贸城27号楼扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：殷辉

联系电话：0514 82185678

附件一：技术要求

1 基本要求

1.1 阀门的制造工艺应严格执行国家规定的有关技术规定，其零部件的选材和设计制造标准应满足国家有关标准和技术规定。

1.2 操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言不小于5，对屈服点而言不小于3。

1.3 阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。

1.4阀门的执行机构的设计应按数据表中系统最大设计压力、温度≤425°进行计算。

1.5所有阀门表面应进行加工，保证外型美观。

1.6 所有阀门编号应打印在阀门铭牌上。

1.7所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于20分钟。

1.8 在规格参数表中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。构造、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

1.19 阀门的操作机构具有足够的力矩和刚度，保证阀板在开启和关闭过程中平稳运行，使阀板稳定的停留在任意的中间位置上。

1.10 阀门本体设计时已考虑地震力及温度应力的作用。

2 结构和制造要求

2.1 在阀体上铸锻出流体的流动方向。

2.2 滑动部件间有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套，阀体与导向衬套，密封圈的支承面等。

2.3 填料和压盖

(1) 所有需要填料的阀门都配供卖方推荐的自润滑填料，其可滤氯化物含量不超过25mg/I，填料具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不需拆卸阀杆就可更换。

(2) 所有阀门都能在不拆执行器时更换填料，且不得接长阀杆来满足。

2.4 所有阀门配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。

2.5 对通径150mm及以上的闸阀，凡不采用平行闸板的都配有全阀体导程挠性楔型闸板。

2.6 大口径闸阀及DN50以上的截止阀阀体为整体铸造结构，DN50以下的截止阀为整体锻制结构。闸阀为全通径式。

3 材料和焊接

3.1 卖方保证所有材料适合于所输送的流体。所有承压零部件材料均应符合相关规范的要求，非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或卖方的标准。

3.2 当阀门进出口口径或材料与蒸汽引出疏水管道不同时，供货方需提供与管子材料一致的过渡短管。短管的壁厚根据阀门的设计压力和温度以及水压试验的要求进行选择。

3.3 卖方提供的阀门或短管能与买方的管道直接焊接，阀门或短管的坡口形式必须符合《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DL/5054-1996）相关的坡口要求。

3.4 卖方根据介质和限定的工作条件,进行材料选用并提供给买方确认,但不能推卸选用材料的责任.

3.5重要部件材质（由卖方具体分类填写）

| 部件 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀 体 |  |
| 阀 盖 |  |
| 阀 板 |  |
| 阀 杆 |  |
| 阀 座 |  |
| 盘 根 |  |
| 阀 盖 垫 片 |  |

4 清理

4.1 所有杂物(如金属屑、焊渣等)应从每个部件的内部清出。所有磨碎物、锈斑、油、脂、粉尘等有害物质从阀门内、外表面清除干净。确保出厂发运时阀门内、外表面清洁干净。

4.2 当采用化学清洗时，严禁阀体有任何凹坑或其它损伤。

5 表面处理和油漆

5.1 卖方按相关标准进行油漆以防止在运输、保管和运行期间受到腐蚀。

5.2 阀门油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。设备表面应涂三层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应依据买方要求。

5.3 涂底漆在喷砂后8小时之内、生绣之前进行。

5.4 在焊口100mm之内的表面，采用不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带。

5.5 所有机加工的碳钢的表面采用容易清洗(用碱溶液、蒸汽或热水)的防腐蚀化合物。卖方以书面形式通知买方将要使用的化合物名称、制造厂、型号、特性及使用方法。

6 标志

阀门应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、阀的压力—温度等级及泄露量等。其他标志按GB/T 12220的规定确定。

7、阀门的检验

7.1 出厂试验要求

卖方设备出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术规范要求。工厂检验程序应经买方现场监督共同确认后方可进行。

7.1.1灵活性试验：每个阀门出厂前在制造厂内进行三次全开、全关的装配性试验；

7.1.2水压试验：每台阀门及安装节出厂前进行强度及水压试验

壳体试验压力：为公称压力的1.5倍

密封试验压力：为公称压力的1.25倍，试验介质为水，合格后方可出厂，并将所做试验数据提供给买方。

卖方应在阀门进入现场前必须提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术规范书要求。对于一些重要的检查和试验项目，买方有权派代表参加。

7.1.3泄漏试验

7.2 现场试验要求

阀门现场安装完毕后必须进行装配性试验。

7.3 卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

7.4 阀门应有完整的质量证明书。

7.5买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议，其责任由卖方承担。

附件二：报价表

| 常规阀门报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸阀 |  |  |  | 截止阀 |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 价格 | 单重(kg) | 序号 | 规格型号 | 价格 | 单重（kg) |
| 1 | Z41H-25C DN20 |  |  | 31 | J41H-25C DN20 |  |  |
| 2 | Z41H-25C DN25 |  |  | 32 | J41H-25C DN25 |  |  |
| 3 | Z41H-25C DN32 |  |  | 33 | J41H-25C DN32 |  |  |
| 4 | Z41H-25C DN40 |  |  | 34 | J41H-25C DN40 |  |  |
| 5 | Z41H-25C DN50 |  |  | 35 | J41H-25C DN50 |  |  |
| 6 | Z41H-25C DN65 |  |  | 36 | J41H-25C DN65 |  |  |
| 7 | Z41H-25C DN80 |  |  | 37 | J41H-25C DN80 |  |  |
| 8 | Z41H-25C DN100 |  |  | 38 | J41H-25C DN100 |  |  |
| 9 | Z41H-25C DN125 |  |  | 39 | J41H-25C DN125 |  |  |
| 10 | Z41H-25C DN150 |  |  | 40 | J41H-25C DN150 |  |  |
| 11 | Z41H-25C DN200 |  |  | 41 | J41H-25C DN200 |  |  |
| 12 | Z41H-25C DN250 |  |  | 42 | J41H-25C DN250 |  |  |
| 13 | Z41H-25C DN300 |  |  | 43 | J41H-25C DN300 |  |  |
| 14 | Z541H-25C DN350 |  |  | 44 | J541H-25C DN350 |  |  |
| 15 | Z541H-25C DN400 |  |  | 45 | J541H-25C DN400 |  |  |
| 16 | Z61H-40C DN20 |  |  | 46 | J61H-40C DN20 |  |  |
| 17 | Z61H-40C DN25 |  |  | 47 | J61H-40C DN25 |  |  |
| 18 | Z61H-40C DN32 |  |  | 48 | J61H-40C DN32 |  |  |
| 19 | Z61H-40C DN40 |  |  | 49 | J61H-40C DN40 |  |  |
| 20 | Z61H-40C DN50 |  |  | 50 | J61H-40C DN50 |  |  |
| 21 | Z61H-40C DN65 |  |  | 51 | J61H-40C DN65 |  |  |
| 22 | Z61H-40C DN80 |  |  | 52 | J61H-40C DN80 |  |  |
| 23 | Z61H-40C DN100 |  |  | 53 | J61H-40C DN100 |  |  |
| 24 | Z61H-40C DN125 |  |  | 54 | J61H-40C DN125 |  |  |
| 25 | Z61H-40C DN150 |  |  | 55 | J61H-40C DN150 |  |  |
| 26 | Z61H-40C DN200 |  |  | 56 | J61H-40C DN200 |  |  |
| 27 | Z61H-40C DN250 |  |  | 57 | J61H-40C DN250 |  |  |
| 28 | Z61H-40C DN300 |  |  | 58 | J61H-40C DN300 |  |  |
| 29 | Z561H-25C DN350 |  |  | 59 | J561H-25C DN350 |  |  |
| 30 | Z561H-25C DN400 |  |  | 60 | J561H-25C DN400 |  |  |
|  |  | 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |