招标文件

项目名称：   电梯设备专业维保服务项目

工程地点：          国泰大厦

招 标 人： 扬州市城建物业服务有限责任公司

扬州市城建物业服务有限责任公司

2023年8月编制

招标文件

为保证国泰大厦电梯安全运行，扬州市城建物业服务有限责任公司对电梯维保单位进行公开招标，本着公开、公平、公正的原则，我公司招标小组在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）发布招标公告 ，招标要求说明如下：

- 投标单位要求

投标单位必须具有独立法人资格；注册资金200万以上；必须具备特种设备安装改造维修许可证；星级达到3星级以上（含3星）；近3年内无行政处罚记录（投标单位须提供具有公信力的相关证明），无安全、人员伤亡事故发生（投标单位须提供相关承诺书，如被招标单位查实承诺造假，将立即终止维保服务合同）。

投标单位必须提供投标书、报价清单、营业执照副本复印件（加盖红章）、法人授权委托书、特种设备安装改造维修许可证、星级证书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及身份证复印件、维保人员操作证和维保人员意外伤害保险购买证明（复印件需加盖单位公章）、接受合同关键条款承诺（盖章）、近三年主要工程业绩。

- 电梯维保概况及地点

1、电梯维保范围： 18部电梯（日立电梯（中国）有限公司）

2、维保项目地点：  国泰大厦

3、电梯分部概况：

| 垂直电梯一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数量（台） | 电梯型号 | 电梯载重量 | 层站 | 额定速度 |
| 1 | 2 | MCA-1350-C0150 | 1350KG | 24层24站 | 2.5M/S |
| 2 | 4 | MCA-1350-C0150 | 1350KG | 24层23站 | 2.5M/S |
| 3 | 4 | MCA-1350-C0150 | 1350KG | 26层25站 | 2.5M/S |
| 4 | 2 | MCA-1350-C0150 | 1350KG | 26层26站 | 2.0M/S |
| 5 | 1 | MCA-1050-C0120 | 1050KG | 24层23站 | 2.0M/S |
| 6 | 1 | MCA-1050-C0120 | 1050KG | 26层26站 | 2.0M/S |
| 7 | 3 | LCA-1050-C060 | 1050KG | 5层5站 | 1.0M/S |
| 8 | 1 | LCA-1050-C060 | 1050KG | 5层4站 | 1.0M/S |

三、招标内容：

1、本次招标为以上表格18部电梯年度维修、保养；

2、合同期限为 2023 年 9 月 16日至 2025 年 9 月 15 日，合同期限为：暂定2年。中标人应充分考虑自己技术能力、常用材料备件及时采购到位。中标人履行合同期满时，经招标人组织评审，对中标人服务情况满意的，可续签1年合同。续签合同的各项条款与原合同均一致。

四、招标规定

1、本次招标采取公开招标人式，择优选择中标单位，商务标报价设定最高限价￥100000元/年（壹拾万元整/年）；

2、招标人按照招投标相关管理规定，根据投标书报价、承诺和优惠条件及其他资质文件调研评定进行综合评定，确定中标单位，最低价等任何单一因素优势并不是中标的必要条件；

3、对于未中标的单位，招标人只通知其未中标的结果而无解释落标原因的义务；

4、中标人必须自行完成电梯维修保养合同项目，不得转包、变相转包、任意肢解维保项目。如发生上述情况，除非先获得招标人书面认可，否则招标人有权终止合同，并要求中标立刻退场，由此而造成招标人的全部损失由中标人承担；

5、中标人负责向当地有关部门报审有关文件资料；

6、因维护保养原因导致中标人自身、招标人或第三方人身伤亡、财产损失或设备损坏、丢失的，由中标人承担全部赔偿责任（直接、间接损失）；

7、中标人承诺保证处理好与合作单位及相关职能部门的关系，按电梯维保内容要求组织维修、保养，分工明确，各负其责；

8、中标人须确保电梯设备安全及五方对讲设备完好有效，并负责电梯设备的年检及大修报备验收合格工作；

9、本次投标所产生的一切费用由投标单位自行负责；

10、投标书应各自保密报价，加盖单位密封章，投标报价有效期为90天；

11、所有维保专业技术人员均需为维保公司的正式员工并持有相应的操作证书。

- 五、开标、评标及定标

1、开标

开标由招标人之母公司扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员参加开标。

开标时由监标组相关人员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2、投标的澄清

评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照评标组的要求进行答疑和澄清。

必要时评标组可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

3、评标

评标委员会由扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员组成，只对具备实质性响应的投标文件进行评估，评标委员会独立开展评审工作。

- 4、定标

4.1、评标委员会按照综合得分顺序推荐得分最高单位为意向中标单位。

4.2、当确定的意向中标单位因不可抗力提出不能履行合同，招标单位可以依照评标得分顺序确定得分第二名投

标单位为意向中标单位，依此类推。

4.3、若多家总得分相同而影响到评定结果时，则由评委组对得分相同的投标单位再进行评定后确定。

- 七、投标文件装袋密封方法：

投标书正本应单独密封，副本另行密封袋密封(正副本各一份)。封口处应同时加盖有法定代表人或委托人的签章与投标单位公章。封皮上写明：

- 1、项目名称、投标人名称、投标日期

- 2、相应正副本密封袋外注明：投标书正本或投标书副本。

八、报价组成

1、投标人根据招标文件中提供的电梯数量、楼层报综合总价，若中标，则该价格作为结算价。

2、在维保服务过程中，需更换电梯配件，由招标人控价，单次或单个价格在200元以下配件均含在投标报价中。

九、维护保养内容及标准要求

1、针对国泰大厦电梯运行的特点，维保单位应派驻场专业技术人员二名，持相应维修操作证，每月二次，避开高峰时间，利用电梯使用空闲时段进行调整、检查、润滑、灯光、清洁等维护工作，以保证电梯正常安全工作。

2、维护人员应主动遵守国泰大厦各项规章制度。针对大厦的实际情况，维保单位应保证进入大厦维修电梯的工作人员定员定岗并提供全天候服务，且均为持有技监局核发的特种设备操作证，从事相关工作三年以上的技术人员。

3、维护单位对所保养的电梯提供每周7*24小时服务，提供两个以上的急修联系电话，接到急修报障电话后，30分钟之内赶到现场抢修，尽快恢复电梯正常运行。

4、维保单位应按照TSGT5001-2009的要求建立电梯档案管理制度、电梯安全管理规章制度、巡检例行保养表、定期保养表、维保记录。把每一次维保起止时间、主要内容、更换主要配件、故障原因等记录在案，并由检修负责人和招标人电梯管理人员签章，还应做好技监局检测检验记录及整改、改造、中修、大修记录。

5、维保单位所购常用电梯配件材料必须符合有关质量标准，招标人书面确认同意后进行维修，对不符合质量要求的电梯配件，招标人有权通知中标人停止使用，中标人必须即时予以整改。

6、维保单位需对招标人电梯管理人员进行每年两次免费培训工作。

7、维保单位领导平时对维保工作进行定期、不定期的检查，重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）期间维保公司领导带队做好检查工作。

十、维保服务要求

1、中标人提供配件保修期自招标人确认更换完成之日起算。

2、在维保期内电梯配件出现问题，中标人应在接到招标人通知后30分钟内赶到现场维修，并应在 24小时 内免费修复或更换出现缺陷的材料。如中标人不能在 24小时 内或招标人认可的时间内修复，招标人有权另行聘请第三方修复，所产生的费用将在维保合同未付款项内双倍扣除，不足部分，招标人有权进一步追偿，招标人可凭照片或相关凭证直接扣除上述款项，而无需中标人确认。

十一、合同关键条款

1、中标人安排至现场的专业技术人员必须服从国泰大厦工作人员的管理。在日常维护保养及故障抢修中，单次或单个价格在200元内的零配件及材料、人工费由中标人承担（需在投标书中列出明细清单），单次或单个价格在200元以上的配件购置费及约定之外项目所产生的费用须经招标人书面确认后，在配件更换完成后双方予以结算。

2、招标人每年分两次向中标人支付维保费，完成半年的维保任务后壹个月内招标人向维保单位支付当年维保费用的50%，余款在每年合同期满且年检合格后支付给中标人（凭招标人电梯维保月考评表结算）。中标人应提交符合要求的增值税专用发票(税率6%)经招标人审核后，招标人方可付款。

3、若投标人未按照TSGT5001-2009要求完成电梯维修保养任务，招标人有权解除维保合同，并按照合同价的百分之五向招标人支付违约金，如有损失，还应赔偿。

十二、投标时间及地点

2023 年 8 月 31 日12时前送到扬州市城建物业服务有限责任公司，逾期未报视为自动放弃。联系人：刘沐凡  电话：18352788500

十三、其他事项及特别说明

- 中标人所提供的零配件等的质量必须满足国家及行业相关规定要求，若质量抽验不合格，中标人将承担一切经济、法律责任，并向招标人支付合同价5%的违约金；

- 中标人需按照中标的固定总价与招标人签订维护保养合同，履行招标文件中所有的规定。

- 由于中标人的维护保养工作不符合招标文件规定的维护保养标准或要求的，每发生一次，中标人均应返工，并按照合同价的5%向招标人支付违约金。由于中标人的维护保养工作不到位造成停梯关人等事故，或两个工作日未能恢复运行的，每发生一次，乙方将按照合同价的8%向甲方支付违约金；

- 招标文件、投标书是签订合同的组成部分；

- 投标过程中弄虚作假者，一经查实取消投标资格；

- 符合下列条件之一，即可定为废标：①投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；②若超过招标控制价，也作废标处理。

- 招标答疑： 2023 年 8 月 27 日前以电话形式询问问题，逐一答复。

附件：1、投标函；

2、法人代表资格证明书

3、法定代表人授权委托书；

4、施工安全承诺书；

5、合同关键条款承诺书；

6、评标细则。

扬州市城建物业服务有限责任公司

2023年8月22日

附件一：

投  标  函

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我方已全面阅读和研究了国泰大厦电梯维修保养合同招标文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定电梯保养内容。最终报价为人民币（大写）__________（_________元/年）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标、对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起七天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与贵方签订维保服务合同，并履行合同约定的一切责任和义务。

我方保证按招标文件所要求对国泰大厦电梯进行及时、合规保养，并保证配合国泰大厦物业项目部完成电梯设备保养任务。

参加单位（盖章）：                法定代表人（签章）：

日期：    年   月   日

附件二：

法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：     年龄：     身份证号：

职务：             系                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标单位：（盖单位章）

日期：      年   月   日

附件三：

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司的法定代表人    （姓名）代表本公司授权                   （姓名、职务、身份证号码）为本公司的全权代理人，就           （招标项目）工程的投标以及签约、履约，以及以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（签名）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权人（签名）：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件四：

安全责任承诺书

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我公司承诺，贵公司招标的 国泰大厦电梯维保项目，若我公司中标，在维修保养安全方面，我公司保证按国家安全生产要求，确保安全施工。若在维保施工过程中发生安全责任事故或因维保不到位导致事故发生，由此造成的一切经济和法律责任均由我公司承担。

承诺单位（盖章）：

地    址：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

日  期：

附件五：

合同关键条款承诺书

致：扬州市城建物业服务有限责任公司

我公司承诺，如果我公司中标，我公司保证接受中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你公司签订维保服务合同，并履行合同约定的一切责任和义务。

投标单位（盖章）：

附件六：

电梯维修保养月考评表

维保地点：            电梯保养单位：                    年    月

| 项 目 | 内 容 | 检查情况 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 1、按当月工作计划（定期保养、整改、更换、改造等），每少做1项扣5分。 2、上月所提出的整改项目，每漏整改1项扣2分。 3、无配件不扣分。 |  | 30 |  |
|  | 1、按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防腐、紧固、各厅门、轿门的尺寸），每发现一处不合格扣2分。 2、各安全保护装置开关、安全钳，安全触板等每发现1处不合格扣3分。 3、抽查挚动器、滑车超过500mm~1500mm），每发现1台扣3分。 |  | 30 |  |
|  | 1、维修保养记录不按规定记录的每发现1处扣1分。 2、保养记录与维修记录如实际不符，每发现1处扣2分。 3、定期保养、维修记录如没有记录发现1个扣1分。 |  | 10 |  |
|  | 1、从故障反映至人员至到达现场不得超过30分钟，超过1次扣5分。 2、一般故障（有配件）修复超过8小时，超过1次扣2分。 |  | 20 |  |
|  | 1、上下班签到，不签到以未出勤处理，发现1次扣1分。 2、服从管理处管理，不服从1次扣2分。 3、上班时间未经批准，擅自离开工作场所，发现一次扣2分。 |  | 10 |  |
| 总得分： |  |  |  |  |

备注：1、以上项目按月度进行考核，满分100分，得分在90以上不罚款，小于90分每扣一分罚款人民币100元；

2、每月累计扣分达到40分或以上，可终止维保合同，造成损失的须追究相关责任；

3、若因维保单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由维保方承担。

物业副董事长:        物业总经理：         项目经理：           评分人：

附件七：评标细则

一、价格评议（40分）

各投标人投标报价得分计算：

1. 平均投标价的计算原则：所有有效投标报价的算术平均值（以元为单位，采用四舍五入的方法精确至小数点后二位）

2. 各投标人的投标报价得分：将各投标人的投标报价与平均投标价相比较（采用四舍五入的方法精确至小数点后三位），投标报价等于平均投标价的得满分，每上升1%扣1分，每下降1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的按插入法计算。

二、技术评议（60分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 考证的主要因素（评分细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 2 | 企业资质A1、A2级(额定速度＞2.5m/s)评2分、B级(额定速度≤2.5m/s)评1分，C级(额定速度≤1.75m/s)评0分 |
| 2 | 参加本项目人员素质 | 4 | 专业技术人员数总分4分，每提供一份特种设备操作证评1分，至多4分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 6 | 投标人作为独立承包人承担过同类项目（单个合同住宅楼小高层不少于20部电梯，维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）；且在扬州市行政区域内；），每个案例计2分，满分6分（提供中标通知书和合同复印件加盖公司公章）。 |
| 4 | 维保人员社保证明 | 10 | 提供隶属投标单位维保人员社会保险费缴纳征集单及银行缴款单凭证复印件，原件备查，总数10人以上得10分，10人以下得5分，无法提供社保证明的不得分。 |
| 5 | 扬州当地注册公司 | 6 | 投标单位在扬州注册有安装及售后服务公司（见扬州市区营业执照，其注册公司必须是投标人自身或分支机构）得6分；只有维保点没有在扬州市注册公司得4分；既无公司又无维保点不得分。 |
| 6 | 设备主要性能技术指标 | 12 | 1、永磁同步主机为原厂品牌3分（使用其它厂家的1分）；2、主控电脑板为原厂品牌得3分（使用其它品牌得1分）；3、门机系统为原厂品牌得3分（使用其它品牌得1分）；4、提供主要部件清单并与原厂部件同品牌得3分（使用其它品牌得1分，未提供得0分）。 |
| 7 | 质量保证措施 | 6 | 1、设有固定服务电话、24小时应急响应电话的评2分；只设有移动服务电话的1分。2、人员配备评4分，长期驻点维保人员不少于2人的评4分，少1人扣2分。 |
| 8 | 服务保障方案 | 12 | 1、根据本项目招标要求、使用特点提出合理的服务理念，突出服务定位、目标，且投标人的管理模式能够切合实际，安全可行，以及针对本项目保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况0-4分（最高得4分）。2、有完善的管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到招标要求；有对项目科学合理的应急预案措施、员工培训计划及档案管理制度0-4分（最高得4分）。3、有比较完善的组织架构，专业工种上岗资质齐备，人员素质、技术能力、经验等符合招标要求0-4分（最高得4分）。 |
| 9 | 投标文件质量 | 2 | 目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评2分；真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评1分；达不到以上要求的评0分。 |