扬州威亨热电有限公司

旋转补偿器供应权公开招标公告

扬州威亨热电有限公司旋转补偿器供应权进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称

扬州威亨热电有限公司热网管道旋转补偿器供应权

二、招标项目简介

扬州威亨热电有限公司2017年1月1日—2017年12月31日旋转补偿器供应权。具体项目如下：

PN2.5 --DN80 ;DN100 ;DN125 ;DN150; DN200

DN250;DN300;DN350; DN400 ;DN500

DN600;DN800

共计12个规格

三、技术及厂家要求：见附件。

四、参加投标的供应商资质要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事补偿器的销售相应的资格和能力。

3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

报名需提交材料：（报名提交原件备查，复印件装订成册）

- 法定代表人授权委托书或代理书，委托代理人身份证；

- 营业执照、税务登记证；

- 相关业绩

以上资料复印件必须全部加盖企业红色公章。

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

六、投标文件组成

1、公司营业执照复印件并加盖单位公章

2、报价表（见附件）

3、每次供货期及售后服务等其他需要说明的事项或资料

七、资格审查方法

资格审查方法：资格后审、合格制 。

八、报价说明：

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行单价竞标，该报价为中标的最终单位报价，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票和运费。

九、评标方法：

本次招标采用经评审的合理最低价中标；

十、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2016年12月19日9:30

投标文件接收截止时间：2016年12月22日14:30

开标时间初步定于：    2016年12月23日 15.00

投标文件接收地点：扬州市运河南路158号通运商贸城27号楼扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：殷辉

联系电话：0514 82185678

附件一：技术要求

1. 技术要求和性能要求

1.1 热补偿方案

扬州威亨热电有限公司热网管道工程架空蒸汽管道热补偿主要采用自然补偿、旋转补偿器补偿。

1.2补偿器的技术要求

1.2.1旋转补偿器的技术要求

本工程产品结构为要求为双重密封，采用环面和端面双重密封，密封形式的主要特点为：介质压力和密封性成正比。一为环面密封，密封面厚度不得小于4cm；环面密封圈必须高强度耐高温，安全可靠。安装时，其法兰压紧螺栓拧紧压力以满足设计工作压力下不泄漏为标准，但不应过份压紧而使补偿器转动工作时摩擦阻力过大而影响正常转动工作。螺栓材料为35#，8级精度，螺母材料为20#，螺栓、螺母需经发蓝处理。二为端面密封，端面密封面不得小于2.5cm。端面密封材料为紫铜复合密封件，抗压强度≥50MPa。

根据计算蒸汽管线旋转补偿器设计压力等级为PN25。满足双向供汽。

旋转补偿器中的旋转筒应为整体铸造结构，不应为焊接件；若卖方提供的旋转补偿器的旋转筒为焊接件，即按废标处理。

1.2.2旋转补偿器整体材质采用管道相同材质。旋转补偿器的异径接头的小头端壁厚应不小于母管（即所接热网管道）壁厚，大头端壁厚需比母管壁厚大2mm以上。

1.2.3旋转补偿器本体上只可以有一条密封座与异径管对接的环向焊缝，该焊缝须按标准进行无损检测合格.旋转补偿器芯管、密封座、填料压盖、异径管为整体锻件精加工而成，严禁焊接。为确保是整体锻件精加工而成，在加工前请中标方通知业主，业主派人现场监造。

1.2.4除具有一般旋转补偿器特性、优点外，还应具有密封性能好，及转动工作摩擦阻力小从而确保更可靠正常转动补偿工作，从而也降低推动补偿器转动工作的推力、减少固定支架砼成本等优良特性。

1.2.5所有对接坡口尺寸、坡口清理要求应按GB50236-2011标准执行。

1.2.6在运行工况和开停车工况下，耐高压自密封旋转补偿器设计压力和设计温度不低于管道的设计压力和设计温度，且能承受介质反复热冲击并顺利吸收管道热位移，耐高压自密封旋转补偿器变工况下都不出现泄漏现象。

1.2.7耐高压自密封旋转补偿器与管道连接方式为焊接，补偿器本体带有适当长度的连接管，以方便现场焊接，连接管的坡口形式和尺寸符合有关标准的规定。

1.2.8耐高压自密封旋转补偿器的所有裸露的金属部分均进行防腐处理。

1.2.9密封材料：密封材料是确保耐高压自密封旋转补偿器长期工作状态下的密封要求的重要材料，应采用端面密封和环面密封相结合的自密封结构。高强度钢柔复合型耐磨密封专用件，环面密封采用耐高温柔性膨胀石墨材料，整圈压制成形，确保密封材料不产生任何泄漏问题。

1.2.10涂层和防护：需要涂漆的设备和部件，经检验合格后先清除表面脏物，并进行除锈，除锈等级达到Sa2.5或St3级。涂漆底漆为喷涂防锈漆两道、面漆两道。漆膜外观要平整，所触无凹凸感，漆膜经久耐用。

1.2.11运输前暂时存放的补偿器适当保护以防损伤。所有孔、管接头等均保护，以防在运输和存放期间发生损坏、腐蚀和掉进杂物。出厂前对设备进行认真检查和清扫。不留有焊疤、焊接飞溅物、浮锈及其它杂物等。

2应遵循相关的技术规范

以下列出的仅为主要通用技术规范，卖方如有相关的部门或工厂标准，原则上不应低于上述的通用技术规范。如在制作前有新版本的标准规范发行，按最新版本的标准规范执行。

TSG D2001-2006  《压力管道元件制造许可规则》

TSG D7002-2006  《压力管道元件型式试验规则》

《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

GB 150-2010      《固定式压力容器》

GB 50235-1997    《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB/T 20801-2006  《压力管道规范   工业管道》

GB/T12777-2008   《金属波纹管膨胀节通用技术条件》

GB16749-1997     《压力容器波形膨胀节》

JB/T 4711-2003   《压力容器油漆、包装和运输》

JB/T 4730-2005   《承压设备无损检测》

3、应遵循的性能要求

（1）、所有旋转补偿器必须满足买方对以上管道系统、布置、调试等方面的设计要求；满足有关管道材质、管件原材料、加工制作、焊接、安装等验收标准和规范（规程）的要求；满足施工单位对运输、装卸、安装、调试等的一些特殊要求。以上标准有矛盾时按照更严格标准执行。

（2）、成品旋转补偿器上应有补偿器厂家的名称代号，使用等级号，钢的级别号和尺寸及热处理和相应的试验报告的标志，所有的合格证书按相关标准执行。

（3）、旋转补偿器芯管材质采用20#无缝钢管道，详见附录一供货范围。

（4）、补偿器的密封填料应密封性、弹性、韧性好，对芯管和密封座无腐蚀，正常使用情况下无渗漏。

（5）、装配填料时，应使用成型无接口填料。

（6）、装配后的旋转补偿器应标明转动力矩，并符合规程要求，安装后热态运行时能在允许的角度内自由膨胀，不出现阻力过大影响膨胀的现象。

（7）、螺丝、螺帽及压盖符合GB/T700、GBT3098.1中联部8.8级

（8）、提供补偿器所有焊缝探伤报告且符合规程要求。

（9）、补偿器外壳按要求涂符合使用要求的底漆和面漆，外壳上应有介质流向和安装方向标志。

（10）、在补偿器明显部位应设有铭牌，铭牌上应标明产品名称、编号、生产日期、重量、制造商、执行标准等。

（11）、无推力旋转补偿器摩擦力矩应尽可能的小，在受到管道膨胀推力时能活动自如。

（12）、无推力旋转补偿器旋转补偿角度单侧应≥17º。

（13）、使用寿命：≥30年

（14）、投标方应有覆盖投标产品规格的相关检验报告及国家的相关资质证书（如补偿器制造许可证、补偿器型式试验报告）,并提供相应的补偿器质检报告。

以上列出的仅为通用标准，卖方如有相关的部门或工厂标准，原则上不应低于上述的通用标准。如在制作前有新版本的标准规范发行，按最新版本的标准规范执行。

4、投标方在标书中必须提供相同工况补偿器业绩材料证明，以便于买方对补偿器的质量进行相应判断；

5、补充招标要求

5.1供应商提供旋转补偿器的设计制造、组装、检（试）验等服务。

5.2提供管线的应力分析、及计算书、应力分析软件名称和结果。

5.3各个节点模型，各节点的位移应力情况，各约束点的受力情况（应力、力距）。

5.4旋转补偿器按照Q/321284JPL01-2007<自密封旋转补偿器＞进行制造检验。

5.5转筒表面进行镀锌处理，应符合GB/T5270要求。

5.6异经管与密封座焊接先用氩弧焊打底后满焊，焊缝应符合JB4730MTI级要求。

6．旋转补偿器的检验（以下检验措施必须有但检验措施不仅限于此）

6.1 卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

6.2 旋转补偿器上的铭牌参数必须与设计要求相符合，同时在旋转补偿器进厂前应检验旋转补偿器的旋转筒是否为整体铸造件，若为焊接件视为不合格品，卖方需承担由此引起的一切后果。

6.3 旋转补偿器在出厂前必须核对补偿器上的铭牌参数进行相应的水压试验，水压试验合格后方可出厂，厂家在货物进厂前需提供相应水压试验的合格报告及试验参数。

6.4 旋转补偿器应有合格证书及相应国家权威机构的质检报告，如买方对检测单位有异议，可要求卖方在指定机构进行相应的检测，其所产生的一切费用均由卖方承担；

6.5 旋转补偿器应有完整的质量证明书。

6.6买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家，国际的标准和规范，其责任由卖方承担。

7.  技术数据表(由卖方提供)

主要数据必须包括：旋转补偿器密封面厚度（端面、环面）、抗压强度、摩擦力矩、旋转补偿器的设计温度、设计压力、使用寿命。

请各卖方务必在标书中提供旋转补偿器结构简图及相应说明，简图应能体现补偿器结构组成、主要部件，说明应阐明补偿器工作原理及产品优点。

卖方在标书中应提供相同工况补偿器业绩材料证明（请提供相应的合同文件作为依据）

附件二：厂家要求

1、投标人必须具有独立订立合同的法人资格，且注册资金不得低于人民币6000万元。

2、投标产品的技术必须拥有自主知识产权专利证书。投标厂家必须在近三年来没有因产品知识产权的争议或纠纷引起的诉讼被法院或者仲裁机构作出的判决、仲裁、行政处罚决定。

3、投标单位必须具有特种设备制造许可证压力管道元件制造许可证（A级）,必须在中国特种设备公示信息查询网上能查询并提供原件，不能提供原件或查询不到的做无效投标处理。投标单位还须提供旋转补偿器国家仪器仪表元器件质量监督检验中心出具的型式试验证书。

4、投标单位需提供近三年来DN600以上中压管线业绩三份，数量不低于50台，证明材料须有供货合同复印件、所属业主名称、地址、联系人、联系电话。一旦发现作假，将取消竞标资格。

5、投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态。

6、法定代表人为同一代表人的两个及两个以上法人，母公司，全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

附件三：报价表

| 报 价 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 价格 | 备注 |
| 1 | PN2.5 DN80 |  |  |
| 2 | PN2.5 DN100 |  |  |
| 3 | PN2.5 DN125 |  |  |
| 4 | PN2.5 DN150 |  |  |
| 5 | PN2.5 DN200 |  |  |
| 6 | PN2.5 DN250 |  |  |
| 7 | PN2.5 DN300 |  |  |
| 8 | PN2.5 DN350 |  |  |
| 9 | PN2.5 DN400 |  |  |
| 10 | PN2.5 DN500 |  |  |
| 11 | PN2.5 DN600 |  |  |
| 12 | PN2.5 DN800 |  |  |
|  | 报价单位（盖章）： |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |