扬州供热有限公2021年度               长输低能耗反射层年度招标及合格供应商  入围招标文件

扬州供热有限公司长输低能耗反射层供应权进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称

扬州供热有限公司长输低能耗反射层合格供应商入围。

二、招标项目简介

扬州供热有限公司2021年1月1日—2021年12月31日长输低能耗反射层公开招标。

技术要求: 详见附件一

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事热网管道反射层的销售相应的资格和生产制造能力。具有质量检测报告，具有ISO9001 质量管理体系认证证书且在有效期内（加盖生产厂家公章的复印件）；ISO14001 环境管理认证证书；OHSAS18001 职业健康认证证书等相关证书。生产厂家注册资本金大于等于1000万元人民币。

3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

5、投标人近三年内（2018年1月1日-2020 年12月31日）100万以上类似项目业绩，提供合同或中标通知书

6、投标人近三年内（2017年1月1日-2019年12月31日）经会计师事务所所出具的审计报告。（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；

7、投标方拥有产品检验报告或质保书。

四、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，作为废标

五、投标文件组成

1、报价及限价表（附件二）

报价超出限价的作废标处理

2、对商务条款的响应（附件三）

对技术条款的响应（附件四）

3、投标单位情况表（附件五）

4、制造商资格声明（附件六）

5、财务审计报告（2017年1月1日-2019年12月31日）（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；

6、质量管理体系认证证书

7、质保期承诺书

8、质量保证措施的说明

9、生产企业加工及检测设备清单或图片说明

10、供货期承诺书（包含紧急采购的供货期承诺书）

11、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）

12、三证合一营业执照

13、环境管理体系认证证书

14、职业健康安全管理体系证书

15、生产企业的相关专利证书

16、生产工艺及检验过程控制的介绍说明

17、长输低能耗反射层材料说明表

18、业绩证明：2018年1月1日-2020 年12月31日的单笔合同金额100万元以上的合同复印件

19、客户评价

以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。同步提供招标文件电子版。

六、评标标准

本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下：

（一）、价格评审（满分40分）

将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。

投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。

（二）技术评审（满分40分）

（1）商务、技术条款响应性，满分5分。完全响应的得5分，不完全响应的得0分。

（2）有质量保证措施的 10分。满分10分。有完善质保措施的得10分，有较为齐全的得5分，未提供质保措施的得0分。

（3）企业有完善加工及检测设备，满分5分。提供完善齐全资料的得5分，提供一般资料的得3分，不提供得0分

（4）售后服务（包括响应时间、服务内容、交货期等），满分10分。

4.1、 售后服务方案完善的，响应时间在4小时之内的得5分；售后服务方案一般的，响应时间在8小时之内的得3分；8-12小时响应的的1分；未提供售后服务方案的得0分。

4.2、 3-5天内供货的得5分，6-10天供货的得3分，11-15天供货的得1分，大于15天的得0分

（5）提供质保期承诺书的，10分。质保期达到24个月及以上的得10分，质保期12-24月之间的得5分，低于12个月的得0分。

（三）、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）

（1）能够提供近三年（2018年1月1日-2020 年12月31日）国内能源行业工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份100万元以上金额的合同得3分，满分15分。

（2）有客户评价的每1个得1分，满分5分

七、付款方式（合同主要条款）

按批次結算，送到指定地点验收合格后，供方开具13%增值税专用发票，需方审核无误后支付90%的货款，其余10%货款质保期满后无质量问题一次性付清。

八、供货方式及供货周期（合同主要条款）

1、分批次采购、价格执行招标价格。

2、接招标人供货通知后按招标方要求送货。

3、紧急采购必须4个小时送到指定地点。（连续两次不能满足紧急采购，取消中标资格）

九、定标及中标后合同约定：（合同主要条款）

1、投标文件符合招标文件要求。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对价格、技术、售后等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，确定为本年度指定供应商。综合得分前三名的确定为公司合格供应商。

4、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

5、中标方负责标的物的运输及卸货，同时对此过程中自身人员安全，车辆安全及生产安全负全部责任。

6、中标方需保证所供产品质量合格，供货及时，并做好售后服务。

7、中标价格一经确定，则合同期内供货价格维持不变，不因全年市场行情变化而变化，盈亏自负。

8、质保金等其他细节双方合同中约定。

十、中标条件

1、投标文件符合招标文件要求。

2、综合评比最高。

3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。

5、最低价不是中标的必要条件。

投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。

十一、投标保证金

人民币壹万元整（开标前未到账视为废标），请于 2021年1月20   日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区科技支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。

十二、报价方式

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含13％增值税专用发票和运费。

十三、投标文件的有效期

自2021年1月1日-2021年12月31日，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

十四、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2021年1月15日9:30

投标文件接收截止时间：2021年1月22日16:00

开标时间初步定于：2021年1月25日

文件发布媒介：扬州市城控集团官网、扬州供热有限公司网站

文件获取方式：网站自行下载

投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：徐晨    招标咨询联系人：张越

联系电话：0514-82185681   联系电话：0514-8218566

十五、中标公示

开评标结束后，将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。

附件一

一、技术要求

国内部分:

(1) GB/T4272-2008	设备及管道绝热技术通则

(2) GB/T8175-2008	设备及管道绝热设计导则

(3) GB8624-2012	建筑材料及制品燃烧性能分级

(4) GB/T3198-2010	  铝及铝合金箔

(5) JC/T170-2002	  无碱玻璃纤维布

(6) (3) GB/T17643-2011	土工合成材料聚乙烯土工膜

1. 反射层采用长输低能耗超高温反射层、长输低能耗高温反射层、长输低能耗中温反射层、长输低能耗普通反射层、长输低能耗抗对流层。

1.1UHR长输低能耗超高温反射层，其主要技术要求为：

| 名称 |  | UHR长输低能耗超高温反射层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 耐超高温型UHR-15/210-350 |  |  |
| 主要材料 |  | 特制高纯度高反射铝箔(15μm) |  |  |
|  |  | 耐超高温阻燃胶粘剂 |  |  |
|  |  | 中碱玻纤布 |  |  |
| 规格尺寸 | 长度（m） | 100±0.50 |  |  |
|  | 宽度（mm） | 500±10 |  |  |
| 重量 | 玻纤布（g/m2） | 160~170 |  |  |
|  | 成品（g/m2） | 210±10 |  |  |
| 抗拉强度 | 纵向（N/25mm） | 600 | 检测方法 | GB/T7689-2013 |
|  | 横向（N/25mm） | 350 |  | GB/T7689-2013 |
| 顶破强度（N） |  | 200 |  | JC/T2028-2010 |
| 外观 |  | 银色 |  |  |
| 耐低温性 |  | -18℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 耐高温性 |  | 350℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 阻燃性能 |  | 离火自熄 |  |  |
| 注：耐超高温型必须采用长输热网专用耐超高温阻燃胶粘剂 |  |  |  |  |

1.2HHR长输低能耗高温反射层，其主要技术要求为：

| 名称 |  | HHR长输低能耗高温反射层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 耐高温型HHR-15/200-300 |  |  |
| 主要材料 |  | 特种高纯度高反射铝箔(15μm) |  |  |
|  |  | 耐高温阻燃胶粘剂 |  |  |
|  |  | 玻纤布 |  |  |
| 规格尺寸 | 长度（m） | 100±0.50 |  |  |
|  | 宽度（mm） | 500±10 |  |  |
| 重量 | 玻纤布（g/m2） | 150~160 |  |  |
|  | 成品（g/m2） | 200±10 |  |  |
| 抗拉强度 | 纵向（N/25mm） | 600 | 检测方法 | GB/T7689-2013 |
|  | 横向（N/25mm） | 350 |  | GB/T7689-2013 |
| 顶破强度（N） |  | 200 |  | JC/T2028-2010 |
| 外观 |  | 银色 |  |  |
| 耐低温性 |  | -18℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 耐高温性 |  | 300℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 阻燃性能 |  | 离火自熄 |  |  |
| 注：耐高温型必须采用长输热网专用耐高温阻燃胶粘剂 |  |  |  |  |

1.3MHR长输低能耗中温反射层，其主要技术要求为：

| 名称 |  | MHR长输低能耗中温反射层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 耐中温型MHR-9/160-250 |  |  |
| 主要材料 |  | 特种高纯度高反射铝箔(9μm) |  |  |
|  |  | 特种阻燃胶粘剂 |  |  |
|  |  | 玻纤布 |  |  |
| 规格尺寸 | 长度（m） | 100±0.50 |  |  |
|  | 宽度（mm） | 500±10 |  |  |
| 重量 | 玻纤布（g/m2） | 130~140 |  |  |
|  | 成品（g/m2） | 160±10 |  |  |
| 抗拉强度 | 纵向（N/25mm） | 380 | 检测方法 | GB/T7689-2013 |
|  | 横向（N/25mm） | 300 |  | GB/T7689-2013 |
| 顶破强度（N） |  | 150 |  | JC/T2028-2010 |
| 外观 |  | 银色 |  |  |
| 耐低温性 |  | -18℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 耐高温性 |  | 250℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 阻燃性能 |  | 离火自熄 |  |  |

1.4 OHR长输低能耗普通反射层，其主要技术要求为：

| 名称 |  | OHR长输低能耗普通反射层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 普通型OHR-6.5/110-200 |  |  |
| 主要材料 |  | 热网专用铝箔(6.5μm) |  |  |
|  |  | 特种热网专用阻燃胶粘剂 |  |  |
|  |  | 玻纤布 |  |  |
| 规格尺寸 | 长度（m） | 100±0.50 |  |  |
|  | 宽度（mm） | 500±10 |  |  |
| 重量 | 玻纤布（g/m2） | ≥90 |  |  |
|  | 成品（g/m2） | 110±10 |  |  |
| 抗拉强度 | 纵向（N/25mm） | 350 | 检测方法 | GB/T7689-2013 |
|  | 横向（N/25mm） | 300 |  | GB/T7689-2013 |
| 顶破强度（N） |  | 150 |  | JC/T2028-2010 |
| 外观 |  | 银色 |  |  |
| 耐低温性 |  | -18℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 耐高温性 |  | 200℃、4小时无脱壳 |  |  |
| 阻燃性能 |  | 离火自熄 |  |  |

1.5HAT长输低能耗抗对流层，其主要技术要求为：

| 2.卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。 名称 | HAT长输低能耗抗对流层 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | HAT-6/360-100 |  |
| 结构及材料特性 | 特种多层复合结构 |  |
|  | 特种高纯度高反射铝箔 |  |
|  | 特制阻燃胶粘剂 |  |
|  | 特制耐腐蚀防水表层 |  |
| 规格尺寸 | 长度（m） | 40±0.2 |
|  | 宽度（m） | 1.2±0.02 |
|  | 厚度（mm） | 6±0.5 |
| 重量(g/m2） |  | 360±20 |
| 导热系数［W/(m•K)］ |  | 0.035～0.040 |
| 抗拉强度 | 纵向（N/25mm） | 145 |
|  | 横向（N/25mm） | 150 |
| 断裂伸长率 | 纵向（%） | 5 |
|  | 横向（%） | 3 |
| 耐温性 | 低温（℃） | ≥-30 （4小时无变化） |
|  | 高温（℃） | ≤ 100（4小时无变化） |
| 氧指数% |  | ≥32 |
| 热阻值［（m2·K）/W］ |  | 0.145 |
| 反射率% |  | ≥96 |
| 阻燃性能 |  | 离火自熄 |

3.反射层应符合环保要求。

4. 反射层的检验

4.1反射层进厂时须提供检验单位出具的检测报告(检验单位由买方确定，检测时由买方与设计院随机抽检、共同监督。)

4.2反射层进厂时，反射层厂家必须提供容重的检测方法。

4.3反射层应有完整的质量证明书。

4.4买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和国家的相关标准、规范，其责任由卖方承担。

5. 技术数据表

主要数据必须提包括：反射层的型号、规格尺寸、容重、抗拉强度、顶破强度、耐温性、阻燃性等。

附件二

长输低能耗反射层材料明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 价格(限价）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UHR长输低能耗超高温反射层 | 见技术要求 | 米2 | 5 |  |
| 2 | HHR长输低能耗高温反射层 | 见技术要求 | 米2 | 4 |  |
| 3 | MHR长输低能耗中温反射层 | 见技术要求 | 米2 | 3 |  |
| 4 | OHR长输低能耗普通反射层 | 见技术要求 | 米2 | 2.8 |  |
| 5 | HAT长长输低能耗抗对流层 | 见技术要求 | 米2 | 9 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |

备注：以上采购仅适用于年度内非大宗物资采购。

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法评标，责任由投标人自负

4.包括材料费、运费、保险费、税费、技术文件中需要配套的材料。

附件三

商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 投标书条目号 | 招标书商务条款 | 报价书商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：

附件四

技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称及设备位号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：

附件五

投标单位情况表

投标单位:(公章)                                  填表日期:

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 （供货）情况 | 产品/项目名称 |  |  |  |  |  | 上年销售值（万元） |  |  |  |  |

附件六

制造商资格声明

1.制造商名称及概况：

A. 制造商名称：______________________________________

B. 总部地址：________________________________________

传真／电话：_____________________

C. 成立日期或注册日期：____________________

D. 实收资本：___________________

E.近期资产负债表（到_______年___月___日止）。

⑴固定资产：_______________

⑵流动资产：_______________

⑶长期债务：_______________

⑷流动债务：_______________

⑸净值：_______________

F.主要负责人姓名：_________________

G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址（如有的话）：_______________________________________________________

2.

A.关于制造商所提供货物的设施及其它情况：

| 工厂名称和地址 |  | 生产的项目 |  | 年生产能力 |  | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.制造商不生产而需从其它制造商购买的主要零部件：

| 制造商名称和地址 |  | 主要零部件名称 |
| --- | --- | --- |

3.本制造商生产报价货物的经验（包括：年限、项目业主、额定能力、商业营运起始日期等）。

4.近三年该类货物主要销售给国内、外主要用户的名称和地址：

| （1）国内销售 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （名称和地址） |  | （销售项目） |

5.近三年的年营业额：

| 年份 |  | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.原材料供应商的名称和地址：

| 名称 |  | 供应商 |
| --- | --- | --- |

7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.制造商所属的集团公司（如有的话）：_____________________________

9.其它情况：______________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：_________________________________

签字人姓名和职务：____________________

签字人签字：____________________

签字日期：_____________________

传真：________________________

电话：_______________________

电子函件：______________________________